# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：南平市建阳区总医院信息化机房建设项目

### 备案编号：CGXM-2025-350703-00650[2025]00637

### 项目编号：[350703]FJXW[GK]2025007

### 采购人：南平市建阳区总医院

### 代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

### 编制时间：2026年04月

## 第一章 投标邀请

福建省新卫招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 南平市建阳区总医院信息化机房建设项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2025-350703-00650[2025]00637

### 2、项目编号：[350703]FJXW[GK]2025007

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用本项目。

节能产品：按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)或最新公布的品目清单执行。

环境标志产品：按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）或最新公布的品目清单执行。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格证明文件 | 投标人须同时具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质、建设行政主管部门核发有效的特种工程（结构补强）专业承包资质、钢结构施工二级及以上资质证书，以及《施工企业安全生产许可证》，并提供有效的证书复印件。 |
| 联合体 | (1)①本项目接受联合体响应投标；②若以联合体参与投标的，联合体各方要各自提供资格证明材料；③联合体只能确定由其中一方的条件参与所有商务部分条款的评标；④以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；⑤联合体应连同投标文件一同递交一份联合体协议书，该协议书须明确联合体各成员对本项目项下的全部责任和义务承担连带法律责任。该协议书须有各成员的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并明确约定联合体主办方和联合体成员计划承担的份额和分工责任的说明；⑥联合体各方签订共同响应投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标；联合体各方以自己的名义参加本项目的，联合体及联合体各方的投标或者响应均无效；联合体各方又与其他供应商组成新的联合体，参加本项目投标的，则均视为无效报价；⑦联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。联合体各方无须同时具备上述“其他资格证明文件”的资质要求，但联合体整体必须具备上述的资质要求。 联合体协议中列明的联合体各方所承担的工作内容，应与联合体各成员所具备的特定资格条件相对应。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：南平市建阳区总医院

地址： 南平市建阳区童游街道东桥东路46号

邮编： 354200

联系人： 冯先生

联系电话： 0599-5622122

### 12、代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地址： 福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层

邮编： 350025

联系人： 王慧婧、刘鼎埕、郑道铖

联系电话： 0591-87807330

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建省新卫招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 12,422,900.00

采购包最高限价（元）: 12,108,116.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总医院信息化机房建设 | 1.00 | 12,422,900.00 | 批 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总医院信息化机房建设 | 批 | 元 | 12,108,116.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

总医院信息化机房建设

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房建设及硬件设备 | 机房建设及硬件设备 | 批 | 元 | 11,825,763.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 机房结构加固 | 机房结构加固 | 项 | 元 | 282,353.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(技术评分部分)最高的投标人为排名第一的中标候选人；若以上全部相同则随机抽取。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建省新卫招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 南平市建阳区财政局政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：(1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(2)招标代理服务收费的标准：中标金额100（万元）以内的，按1.5%计算；中标金额100-500（万元）的部分，按1.1%计算。中标金额500-1000（万元）的部分，按0.8%计算。中标金额1000-5000（万元）的部分，按0.5%计算。中标人在领取中标通知书前，以转账或汇款方式提交。代理服务费缴交账户信息：账户名：福建省新卫招标代理有限公司；账号：7736 0188 0000 28873；开户行：中国光大银行福州南门支行。 (2)其他： A.解释权：采购代理机构拥有本项目招标文件的最终解释权。 B.所有资格证明文件应是最新、有效、完整、清晰的。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 C.未实质性响应招标文件条款（“投标无效”条款）：①投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第5项号规定的；②出现第二章投标人须知前附表中表1第12项号中规定的情形的；③出现第二章投标人须知前附表中表2投标无效规定的；④出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.12条款中投标无效规定的情形；⑤出现第四章“一、资格审查”与“二、评标”中投标无效规定的情形（资格及符合性审查不合格的情形）；⑥出现第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的的情形；⑦出现第七章投标文件格式中投标无效规定的情形。⑧出现招标文件中其他实质性条款规定的情形。 D.质疑受理的其它要求： ①质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。 ②在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。③质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。【招标文件首次下载之日为质疑人在福建省政府采购网上公开信息系统成功报名之日。】E. 投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。F.特别提醒：根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 财务状况报告（财务报告或资信证明）中要求投标人可提供经审计的上一年度的年度财务报告 的内容修正为下列内容： 投标人可提供经审计的2024年度或2025年度的年度财务报告 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： a.通过远程参与开标流程的投标人，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的投标人请携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，本项目开标过程中解密的操作时限为30分钟，远程签章操作时限为10分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建省新卫招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建省新卫招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建省新卫招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建省新卫招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建省新卫招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建省新卫招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建省新卫招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建省新卫招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建省新卫招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建省新卫招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建省新卫招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建省新卫招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无。

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建省新卫招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建省新卫招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建省新卫招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建省新卫招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建省新卫招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建省新卫招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建省新卫招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建省新卫招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建省新卫招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建省新卫招标代理有限公司 提出询问， 福建省新卫招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建省新卫招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建省新卫招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省新卫招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省新卫招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格证明文件 | 投标人须同时具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质、建设行政主管部门核发有效的特种工程（结构补强）专业承包资质、钢结构施工二级及以上资质证书，以及《施工企业安全生产许可证》，并提供有效的证书复印件。 |
| 联合体 | (1)①本项目接受联合体响应投标；②若以联合体参与投标的，联合体各方要各自提供资格证明材料；③联合体只能确定由其中一方的条件参与所有商务部分条款的评标；④以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；⑤联合体应连同投标文件一同递交一份联合体协议书，该协议书须明确联合体各成员对本项目项下的全部责任和义务承担连带法律责任。该协议书须有各成员的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并明确约定联合体主办方和联合体成员计划承担的份额和分工责任的说明；⑥联合体各方签订共同响应投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标；联合体各方以自己的名义参加本项目的，联合体及联合体各方的投标或者响应均无效；联合体各方又与其他供应商组成新的联合体，参加本项目投标的，则均视为无效报价；⑦联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。联合体各方无须同时具备上述“其他资格证明文件”的资质要求，但联合体整体必须具备上述的资质要求。 联合体协议中列明的联合体各方所承担的工作内容，应与联合体各成员所具备的特定资格条件相对应。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建省新卫招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建省新卫招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建省新卫招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建省新卫招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 福建省新卫招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | (1)未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的；(2)投标有效期不满足招标文件要求的；(3)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；(4)投标文件中提供虚假或失实资料的； (5)明显不符合技术规格、技术标准的要求；(6)投标人附有采购人不能接受的条件；(7)一个投标人只能提交一个投标文件；(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；(9)投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(10)属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的；（11）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。 其他实质性要求的条款可由评标委员会根据招标文件要求一致讨论确定。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | (1)未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的；(2)投标有效期不满足招标文件要求的；(3)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；(4)投标文件中提供虚假或失实资料的； (5)投标人附有采购人不能接受的条件；(6)投标人的交付地点、交付时间、支付方式、供货方式、售后服务、质保期等商务条件不符合招标文件要求，或不接受招标文件规定的合同款支付方式；(7)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；(8)一个投标人只能提交一个投标文件；(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；(10)投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；(11)属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的；(12)不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。 其他实质性要求的条款可由评标委员会根据招标文件要求一致讨论确定。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商报价不符合《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定的。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(技术评分部分)最高的投标人为排名第一的中标候选人；若以上全部相同则随机抽取。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建省新卫招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予15%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。经采购人确认，本采购包非专门面向中小企业预留采购份额。本采购包为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 联合协议或者分包 | 5.00% | 1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，供应商应对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、供应商应在投标文件报价部分中同时提供下述材料，否则不予价格扣除：（1)优先类节能产品、环境标志产品统计表；（2)《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》（在品目清单中标明所投产品属于哪项对应品目）；(3)所投产品属于节能（优先类）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 备注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为62.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术指标响应情况1 | 4.50 | 是 | 根据各投标人对第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”逐项响应情况进行评分（需提供技术和服务要求响应表），①标注“★”的技术参数要求为实质性条款，不允许负偏离，若有负偏离视为未实质性响应，按无效响应处理（共1项） ②标注“▲”的技术指标有负偏离情况的，每负偏离一项扣1.5分（共3项，合计4.5分）。注：①投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，并列出正负偏离情况；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。②技术和服务要求中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审。评审项的下级序号中的内容隶属于上一级。 |
| 2、技术指标响应情况2 | 45.50 | 是 | 标注“【评审项 】”的评审指标项的技术参数（共计91项），完全满足的45.5分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分。注：①投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，并列出正负偏离情况；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。②技术和服务要求中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审。评审项的下级序号中的内容隶属于上一级。 |
| 3、供货保障方案 | 3.00 | 否 | 根据各投标人针对本项目所提供的供货保障方案（包括供货流程、安装调试等）进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.65分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.3分；未提供不得分。 |
| 4、产品质量保障方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的产品质量保障方案(包括保障流程、保障内容、保障方式等)由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.65分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.3分；未提供不得分。 |
| 5、数据存储安全 | 3.00 | 是 | 为了确保数据安全，需要对数据进行容灾备份，为保证备份数据存储安全，供应商所提供的云服务器产品需提供相关的中华人民共和国国家版权局出具的相关软件著作权登记证书：“存储系统快照管理子系统”“存储系统物理资源管理子系统”“计算系统镜像子系统”每提供一份得1分，满3分。注：须提供相关软件著作权证书复印件及中国版权保护中心官网查询结果下载网页并注明网址；注：①软件著作权为供应商自有的，须提供经国家认可的机构颁布的软件著作权登记证书(登记人为供应商)，软件为供应商外购的，须提供购买合同(出售方须为原始软件著作权登记人)、正式发票(开票人须为原始软件著作权登记人)、原始软件著作权登记证书(登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致且购买方须为供应商)，否则不得分；②供应商须提供成交后应用于本项目的书面承诺函并加盖公章(格式自拟)。供应商须同时提供上述材料，否则不得分。计算机软件著作权登记证书软件名称表述不同，系统功能一致视为满足该项条件，供应商可另外做出相应说明，否则产生的评审风险由供应商自行承担。 |
| 6、数据传输安全 | 3.00 | 是 | 为保证项目数据传输对接安全，防止出现数据对接泄密的风险，供应商所提供的云服务器产品需提供相关的中华人民共和国国家版权局出具的相关软件著作权登记证书：“统一接口管理子系统”、“计算系统调度及认证子系统”、“网络系统服务管理子系统”每提供一份得1分，满3分。注：须提供相关软件著作权证书复印件及中国版权保护中心官网查询结果下载网页并注明网址；注：①软件著作权为供应商自有的，须提供经国家认可的机构颁布的软件著作权登记证书(登记人为供应商)，软件为供应商外购的，须提供购买合同(出售方须为原始软件著作权登记人)、正式发票(开票人须为原始软件著作权登记人)、原始软件著作权登记证书(登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致且购买方须为供应商)，否则不得分；②供应商须提供成交后应用于本项目的书面承诺函并加盖公章(格式自拟)。供应商须同时提供上述材料，否则不得分。计算机软件著作权登记证书软件名称表述不同，系统功能一致视为满足该项条件，供应商可另外做出相应说明，否则产生的评审风险由供应商自行承担。 |

商务项（F3×A3）满分为8.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 2.00 | 是 | 根据投标人提供自2022年1月1日以来至本项目截标时间止（日期以验收报告为准），由投标人自身完成的同类型项目经验进行评分，每提供1份业绩的得1分；满分2分。投标人须同时提供项目：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、②中标（成交）通知书复印件、③采购合同文本复印件、④已完成的提供能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。未提供或材料提供不全的不得分。【同一单位业绩不重复得分】 |
| 2、售后服务方案 | 3.00 | 否 | 根据各投标人提供的售后服务响应方案（包括具体的售后服务内容、售后服务机构设置的便捷性、故障响应方式、时间，承诺维修人员到达现场时间等方面）情况由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.65分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.3分；未提供不得分。 |
| 3、技术培训 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的技术培训方案的是否完善、是否合理由评委进行评分，技术培训方案包含但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的2.1分；未提供不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）总医院信息化机房建设响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即总医院信息化机房建设响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）总医院信息化机房建设响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即总医院信息化机房建设响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）总医院信息化机房建设响应报价低于最高限价45%的，即总医院信息化机房建设响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无。

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1.本次招标项目为南平市建阳区总医院信息化机房建设项目，本次招标的所有货物为全新原装品牌货物。投标人须保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求，保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。国家有强制性规定的产品（如CCC、信息安全产品）还必须符合国家强制性认证规定。

2.中标人不得转包、分包他人，若发现转包、分包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

3.本项目建设须达到国家《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）B级机房标准，具备完善的冗余配置和故障容忍能力。安全保护须达到网络安全等级保护2.0第三级（三级等保）要求，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复等维度建设，并符合《中华人民共和国密码法》及商用密码应用安全性评估（密评）相关要求。同时，本项目须符合国家信创战略要求，所采用的核心软硬件产品，应优先选用国产自主可控产品。中标人须项目实施过程中完成适配，提交适配验证报告，经采购人确认后方可进入最终验收。

4.本章“一、项目概况”、“四、其他事项”的内容投标人无需在《技术和服务要求响应表》或《商务条件响应表》中响应但必须遵循，请各投标人务必仔细阅读、遵守该部分所有细则。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

##### ★（一）建设清单

##### 1.机房建设系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1机房机柜及通道系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 24 | 架 |
| 2 | 通道组件 | 1 | 套 |
| 1.2机房配电系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS | 1 | 套 |
| 2 | UPS蓄电池 | 48 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 2 | 套 |
| 4 | 市电配电柜 | 1 | 套 |
| 5 | UPS输入输出柜 | 1 | 套 |
| 6 | 医院配电房至机房输入主干电缆 | 120 | 米 |
| 7 | ups 输入输出线缆 | 40 | 米 |
| 8 | 机柜间电源线 | 400 | 米 |
| 9 | 列间空调电源线 | 55 | 米 |
| 10 | UPS蓄电池 | 32 | 节 |
| 1.3空调系统 |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 3 | 台 |
| 2 | 空调辅材配件 | 4 | 套 |
| 3 | 精密空调外机支撑件 | 4 | 套 |
| 4 | 精密空调进出水管 | 4 | 套 |
| 5 | 空调制冷剂 | 4 | 瓶 |
| 1.4机房动环监控系统 |  |  |  |
| 1 | 动环监控主机 | 1 | 台 |
| 2 | 展示大屏 | 1 | 台 |
| 3 | 冷通道门禁系统 | 2 | 套 |
| 4 | IC感应卡 | 10 | 张 |
| 5 | 公共区域门禁系统 | 3 | 套 |
| 6 | 漏水传感器 | 1 | 个 |
| 7 | 漏水感应绳 | 4 | 条 |
| 8 | 温湿度传感器 | 7 | 个 |
| 9 | 烟雾传感器 | 9 | 个 |
| 10 | 蜂鸣器 | 1 | 个 |
| 11 | 球式摄像头 | 2 | 台 |
| 1.5机房消防系统 |  |  |  |
| 1 | 感烟火灾探测器(含底座) | 10 | 个 |
| 2 | 感温火灾探测器(含底) | 20 | 个 |
| 3 | 声光警报器 | 3 | 个 |
| 4 | 放气指示灯 | 3 | 个 |
| 5 | 紧急启停按钮 | 3 | 个 |
| 6 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |
| 7 | 泄压装置 | 1 | 套 |
| 8 | 七氟丙烷灭火装置 | 2 | 套 |
| 9 | 七氟丙烷灭火剂 | 240 | kg |
| 10 | 手持式灭火器 | 6 | 台 |
| 11 | 探测器电源及信号线 | 120 | m |
| 12 | JDG 管 | 120 | m |
| 1.6机房通风系统 |  |  |  |
| 1 | 事故排烟 | 1 | 套 |
| 2 | 新风机 | 2 | 套 |
| 3 | 配电房空调 | 1 | 台 |
| 4 | 公共区域立式空调 | 2 | 台 |
| 1.7机房安防系统 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 1 | 块 |
| 3 | 半球摄像机 | 6 | 台 |
| 1.8机房防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 等电位接线箱 | 2 | 个 |
| 2 | 接地铜排 | 80 | 米 |
| 3 | 接地铜排 | 60 | 米 |
| 4 | 双色接地线 | 200 | 米 |
| 5 | 双色接地线 | 100 | 米 |
| 6 | 双色接地线 | 50 | 米 |
| 1.9机房综合布线 |  |  |  |
| 1 | 走廊主桥架 | 50 | 米 |
| 2 | 桥架吊筋 | 16 | 套 |
| 3 | 桥架吊筋横担 | 16 | 套 |
| 4 | 桥架开孔 | 23 | 个 |
| 5 | 暗敷JDG20镀锌管 | 120 | 米 |
| 6 | 管路吊筋 | 50 | 套 |
| 7 | 暗敷加深86盒 | 23 | 个 |
| 8 | 墙壁网络双孔面板 | 23 | 套 |
| 9 | 6类网线 | 750 | 米 |
| 10 | 6类成品跳线 | 46 | 条 |
| 11 | 24芯室内千/万兆多模光缆 | 400 | 米 |
| 12 | 多模光纤跳线 | 30 | 条 |
| 13 | 48口光纤配线架（LC） | 1 | 组 |
| 14 | 24口光纤配线架面板 | 2 | 套 |
| 15 | 熔纤 | 48 | 条 |
| 16 | 24口交换机 | 3 | 台 |
| 17 | 6类24口配线架 | 3 | 条 |
| 18 | 6类24口理线架 | 3 | 条 |
| 19 | 千兆多模光模块 | 6 | 条 |
| 20 | 开槽 | 70 | 米 |
| 21 | 墙体恢复 | 70 | 米 |
| 22 | 扎带 | 5 | 包 |
| 23 | 扎带 | 2 | 包 |
| 24 | 扎带 | 2 | 包 |
| 25 | 水晶头 | 2 | 盒 |
| 26 | 胶带 | 10 | 卷 |
| 27 | 软护套管 | 50 | 米 |
| 28 | 标签 | 186 | 对 |

##### 2.基础配套设施

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1机房区域拆除系统 |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋 |  | 12 | 套 |
| 2 | 消防管道 |  | 30 | 米 |
| 3 | 消防管道封堵 |  | 3 | 套 |
| 4 | 地址码感烟探测器 |  | 4 | 个 |
| 5 | 平板灯 |  | 6 | 套 |
| 6 | 开关 |  | 1 | 套 |
| 7 | 筒灯 |  | 6 | 套 |
| 8 | 中央空调 |  | 2 | 套 |
| 9 | 中央空调管道封堵 |  | 2 | 套 |
| 10 | 空调控制面板 |  | 1 | 套 |
| 11 | 强电插座 |  | 24 | 套 |
| 12 | 地面瓷砖 |  | 121 | m² |
| 13 | 吊顶 |  | 121 | m² |
| 14 | 隔断墙/门 |  | 20 | m² |
| 14 | 窗帘 |  | 2 | 套 |
| 2.2机房建筑加固 |  |  | 1 | 项 |
| 2.3机房配套设施系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房棚面 |  | 98.65 | m² |
| 2 | 机房墙面 |  | 130.5 | m² |
| 3 | 机房隔断墙 |  | 66.5 | m² |
| 4 | 机房地面 |  | 98.65 | m² |
| 5 | 机房地面防水 |  | 98.65 | m² |
| 6 | 机房封窗 |  | 6.5 | m² |
| 7 | 机房电气 | 桥架 | 12 | m |
|  |  | 穿线管明配 | 40 | m |
|  |  | 镀锌接线盒型 | 2 | m |
|  |  | 金属软管 | 15 | m |
|  |  | 管内穿线 | 50 | m |
|  |  | 管内穿线 | 50 | m |
|  |  | 照明灯盘 | 6 | 套 |
|  |  | 墙壁开关 | 1 | 个 |
|  |  | 市电维修插座安装 | 2 | 个 |
|  |  | 应急照明 | 2 | 套 |
|  |  | 安全出口指示灯 | 2 | 套 |
|  |  | 配电柜 | 1 | 套 |
| 8 | 机房门 |  | 2 | 套 |
| 9 | UPS室棚面 |  | 21.3 | m² |
| 10 | UPS室墙面 |  | 70 | m² |
| 11 | UPS室地面 |  | 21.3 | m² |
| 12 | UPS室地面防水 |  | 21.3 | m² |
| 13 | UPS室门 |  | 1 | 套 |
| 14 | UPS室电气 | 桥架 | 5 | m |
|  |  | 穿线管明配 | 20 | m |
|  |  | 金属软管 | 10 | m |
|  |  | 管内穿线（照明） | 20 | m |
|  |  | 照明灯盘 | 3 | 套 |
|  |  | 墙壁开关 | 1 | 个 |
|  |  | 应急照明 | 1 | 套 |
|  |  | 安全出口指示灯 | 1 | 套 |
| 15 | 办公区隔断墙 |  | 109.5 | m² |
| 16 | 办公区墙面处理 |  | 211.5 | m² |
| 17 | 办公区单开门 |  | 2 | 套 |
| 18 | 大会议室双开门 |  | 1 | 套 |
| 19 | 办公区窗户 |  | 3 | 套 |
| 20 | 办公区清扫 |  | 1 | 项 |

##### 3.服务器及存储建设系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产服务器（核心产品） | 12 | 台 |
| 2 | 集中式存储双活 | 2 | 台 |
| 3 | 分布式存储 | 3 | 台 |
| 4 | 虚拟化平台 | 1 | 套 |
| 5 | 互联网区超融合系统 | 1 | 套 |

##### 4.计算机网络建设系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 万兆业务交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 内网管理交换机 | 1 | 台 |
| 4 | 机房接入交换机 | 1 | 台 |
| 5 | 内网核心交换机 | 2 | 台 |
| 6 | 外网核心交换机 | 2 | 台 |
| 7 | 万兆多模光模块 | 30 | 个 |

##### 5.容灾备份建设系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容灾备份系统 | 1 | 套 |
| 2 | 云备份 | 3 | 年 |

##### 6.数据迁移

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据迁移 | 1 | 项 |

##### 7.运维管理系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理系统 | 1 | 套 |

##### 8.网络安全建设系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙系统 | 1 | 台 |
| 2 | 外网上网行为管理系统 | 1 | 台 |
| 3 | 内网边界防火墙 | 2 | 台 |
| 4 | 业务区防火墙系统 | 2 | 台 |
| 5 | 日志收集与分析系统 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库审计系统 | 1 | 台 |
| 7 | 运维安全审计系统 | 1 | 台 |
| 8 | 网络准入控制系统 | 1 | 台 |
| 9 | 安全隔与信息交换系统 | 1 | 台 |
| 10 | 防火墙 | 15 | 台 |
| 11 | 运维工作站 | 35 | 台 |
| 12 | 服务器密码机 | 2 | 台 |
| 13 | 安全认证网关 | 1 | 台 |
| 14 | 签名验签服务器 | 1 | 台 |
| 15 | 安全浏览器 | 10 | 个 |
| 16 | 个人证书（含USBKEY） | 10 | 个 |
| 17 | 国密SSL证书 | 6 | 个 |

★注：

1.投标人应在投标文件《技术商务部分》提供以上货物清单，清单至少包含：名称、数量、品牌型号（若有），否则按无效投标处理。

2.投标人所投产品若属于政府强制采购的节能产品的，投标人应在供货时随货提供节能产品证书。否则视为虚假响应。

★（二）现场实施人员

1、项目总负责人：

1.1投标人拟投入本项目的项目总负责人须具备数据中心或中型机房项目经理经验，同时涵盖基础设施与系统集成。（须在投标文件《技术商务部分》提供相关经验履历说明及投标文件递交截止时间前六个月(不含投标文件递交截止时间当月)中任一月份投标人为其缴纳的社保证明材料复印件。）

1.2工作职责：具备项目决策权，可对技术方案、施工计划、资源调配、费用变更等事项作出决策；负责项目整体协调与管理，确保各专业协同推进；项目启动后每周至少5天驻场。

2、网络及安全技术负责人：

2.1投标人拟投入本项目的网络及安全技术负责人须具有5年以上网络及安全系统实施经验。（须在投标文件《技术商务部分》提供相关经验履历说明及投标文件递交截止时间前六个月(不含投标文件递交截止时间当月)中任一月份投标人为其缴纳的社保证明材料复印件。）

2.2工作职责：负责计算机网络系统、网络安全系统、容灾备份系统的部署、配置与调试；负责网络拓扑规划、IP地址分配、安全策略配置、防火墙及入侵检测等安全设备的安装调试；配合完成等保测评及密评工作。

3、系统集成技术负责人：

3.1投标人拟投入本项目的系统集成技术负责人须具有5年以上服务器、存储、数据迁移、运维管理系统实施经验。（须在投标文件《技术商务部分》提供相关经验履历说明及投标文件递交截止时间前六个月(不含投标文件递交截止时间当月)中任一月份投标人为其缴纳的社保证明材料复印件。）

3.2工作职责：负责服务器及存储系统部署、虚拟化平台搭建、数据迁移方案实施、运维管理系统部署；负责系统整体性能优化、高可用方案落地；确保系统集成与基础设施、网络、安全各专业的协同配合。

4、加固装修人员：

4.1加固装修负责人：投标人拟投入本项目的加固装修负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为投标人本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。（须在投标文件《技术商务部分》提供有效的证书复印件。）

4.2加固装修技术负责人：投标人拟投入本项目的加固装修技术负责人须具备有效的工程相关专业中级及以上工程师职称。（须在投标文件《技术商务部分》提供相关证书复印件及投标文件递交截止时间前六个月(不含投标文件递交截止时间当月)中任一月份投标人为其缴纳的社保证明材料复印件。）

注：投标人须在投标文件《技术商务部分》提供以上人员的清单（清单至少包含：姓名、身份证号、职务等）。中标后不得随意更换，如需更换须经采购人书面同意，且替换人员的资质不得低于原要求。

（三）技术参数

1、机房建设系统

1.1机房机柜及通道系统

【评审项1】（1）服务器机柜

①标准化服务器机柜，服务器机柜尺寸≥600*1200*2000mm（宽*深*高）；前单后双门,带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体侧板、顶板、底板，机相带单侧侧教并柜。机柜承重可达1800kg以上。

②单柜配置:1对L型轻或滑道、1块固定托盘、2个水平理线架、20块 1U盲板、2条机柜 PDU电源(32A输入-20*10A+4*16A国标插座输出)

【评审项2】（2）通道组件

①1200mm 宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动平移门（含状态指示灯）、机柜LED地脚氛围灯等整体封闭组件。

②顶部活动天窗支持消防联动开启功能。

1.2机房配电系统

【评审项3】（1）一体化 UPS

①一体化 UPS：一体化集成 UPS、UPS 配电、TT 配电、空调配电等。

②输入容量:单路 250A输入

③空调配电≥4*3P/063A输出

④IT配电:2*24*1P/C40A输出

⑤UPS:≥120KVA机框，本期配置≥4个30KVA功率模块

⑥监控功能:输入总路及 IT支路电源参数

【评审项4】（2）UPS蓄电池

①200AH/12V，铅酸蓄电池；

②产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。

③蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa；

④密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%；

【评审项5】（3）电池柜：可放置32节200AH/12V铅酸蓄电池

【评审项6】（4）市电配电柜

①含1个ATS转换模块、塑壳断路暴消防强切分励脱扣、防雷器等，输入630A/3P*2，输出400A/3P*2，63A/3P*4，32A/3P*2,25A/3P*5，所有配件要求使用一线品牌

②配置电量仪，可监控三相电流、电压、功率因素等。

③配置母排连接

【评审项7】（5）UPS输入输出柜

①含塑壳断路暴消防强切分励脱扣、防雷器等，输入320A/3P*1、250A/3P*1，输出250A/3P*2，所有配件要求使用一线品牌

②配置电量仪，可监控三相电流、电压、功率因素等。

③配置母排连接

④配置相应电涌后备保护器、铜鼻子、塑壳断路器、小型断路器

【评审项8】（6）医院配电房至机房输入主干电缆：ZB-YJV4*185+1*95mm²

【评审项9】（7）ups 输入输出线缆：ZB-YJV4*185+1*95mm²

【评审项10】（8）机柜间电源线：WDZB-YJV3*6

【评审项11】（9）列间空调电源线：WDZB-YJV5*16

【评审项12】（10）UPS蓄电池

①100AH/12V，铅酸蓄电池；

②产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。

③蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa；

④密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%；

⑤容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%；

1.3空调系统

【评审项13】（1）列间精密空调

①≥46kW 列间级风冷精密空调，风量≥9000M³，全变频架构+EC风机，7寸全彩触摸屏，含室内外机，6KV防雷模块，支持低载除湿和冷媒检测功能。

②机组应支持制冷剂泄漏或灌注量不足告警

③空调机组应采用低功的耗湿膜加湿方式，节能省电，适用范围广，同时在加湿过程中无需消耗功率

【评审项14】（2）空调辅材配件

①空调配套件-精密空调安装附件-(铜管、弯头、保温管等）铜管20米；

②空调配套件单空调下走管管路组件。

③精密空调外机支撑件：精密空调外机水泥墩

④精密空调进出水管：精密空调进水管 PPR20、精密空调出水管 PWC32

⑤空调制冷剂：制冷剂R410(10KG)

1.4机房动环监控系统

【评审项15】（1）动环监控主机

①支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知；

②支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、风机、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知；

③支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知；

【评审项16】（2）展示大屏

≥10英寸触摸屏，1200*1920分辨率，运行内存:8GB，支持网络接口通讯，大屏首页支持3D机房图展示，含微模块3D、安防视图、U位容量、配电容量、制冷容量功能展示，支持配电链路、制冷链路、通讯链路展示；

【评审项17】（3）冷通道门禁系统、公共区域门禁系统

人脸、指纹、密码、刷卡四合一，含门磁开关、出门按钮、门禁控制器等。

【评审项18】（4）漏水传感器

①可监控200米的漏液感应线，一旦检测到液体，漏液定位控制器即产生报警

②支持本地12~24VDC供电，支持通过采集主机直接供电

③存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝）

④支持良好的防静电、防雷、防浪涌

【评审项19】（5）漏水感应绳：支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m。

【评审项20】（6）温湿度传感器

①支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试

②支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。

【评审项21】（7）烟雾传感器

①支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA；

②支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内）；

③支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：≤95% RH（无凝露）；

【评审项22】（8）蜂鸣器

①内置NTC传感器

②工作电压:10~16VDC

③测温范围:-40℃~80℃(精度≤士1℃(25℃):<士2℃(全范围)

【评审项23】（9）球式摄像头

①像素：≥400万；

②分辨率1080P～4K；最大分辨率：2560×1440@25fps（2K/4MP）；

③光圈镜头：F2.0，M12

④最大补光距离：30m（红外）；

⑤支持录音功能

⑥镜头焦距：2.7mm～6mm；

⑦支持POE供电

⑧防水级别：IP67

⑨视频编码支持H.265,H.264

1.5机房消防系统

【评审项24】（1）感烟火灾探测器(含底座)

①探测类别:AIR

②外壳防护等级:IP23

③工作电压:DC24V

④监视电流:<0.8mA

⑤报警电流:≤1.8m

⑥环境温度:-10℃~55℃

⑦相对湿度:≤95%RH（无凝露）

【评审项25】（2）感温火灾探测器(含底)

①探测类别:AIR

②外壳防护等级:IP33

③工作电压:DC24V

④监视电流:≤0.8mA

⑤报警电流:≤1.8mA

⑥环境温度:-10℃~50℃

⑦相对湿度:≤95%RH（无凝露）

【评审项26】（3）声光警报器

①信号总线电压:脉动24V

②电源电压:DC24V

③总线监视电流:≤0.8mA

④电源监视电流:≤10mA

⑤电源启动电流:<6mA

⑥电源总线电服:DC20VDC28V

⑦火警声光声压级:80dB~115dB

⑧相对湿度:≤ 95% RH（无凝露）

【评审项27】（4）放气指示灯

①工作电源:DC24V

②环境湿度:<95%，不结露

③监视电流:<2mA

【评审项28】（5）紧急启停按钮

①与气体灭火控制器采用无极性两线制连拔

②捧外壳防护等级:IP33

③环境湿度:<95%，不结露

【评审项29】（6）气体灭火控制器

①壁挂式，2个报警回路、2路气灭控制、6路专线控制；

②气灭回路容量：每回路80点（紧急启停按钮、手自动转换盒、声光警报器、输入/输出模块）；

③报警回路容量：每回路200点（编址型感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、输入模块、输入/输出模块等）。

【评审项30】（7）泄压装置：开口尺寸：不小于390mm*391mm

【评审项31】（8）七氟丙烷灭火装置

柜式七氟丙烷自动灭火装置，规格120升，配置灭火剂HFC-227ca启动方式:电动、机械手动启动。

【评审项32】（9）七氟丙烷灭火剂

修改参数：纯度：≥ 99.6%（质量分数）；水分：≤ 10 mg/kg；酸度（以 HCl 计）：≤ 1 mg/kg；蒸发残留物：≤ 10 mg/kg；悬浮物 / 沉淀物：无；

【评审项33】（10）手持式灭火器：手持式七氟丙烷灭火器，含药剂4kg

【评审项34】（11）探测器电源及信号线：RVV 2*1.0

【评审项35】（12）JDG 管：Φ20，壁厚1.5mm

【评审项36】1.6机房通风系统

（1）事故排烟：排烟系统

（2）新风机：柜式新风系统

（3）配电房空调：工业立式5P空调

（4）公共区域立式空调：普通立式5P空调

1.7机房安防系统

【评审项37】（1）硬盘录像机

①支持 16 路摄像机接入、转发，接入能力 320M，以及 32 路回放下载

②支持 H.264/H.265/MJEPG 视频解码。

③内置>32GB eMMC，数据盘支持8x3.0"SATA，单盘容量支持 4TB/6TB/8TB/

④支持双网口，RCA，3个USB接口，2个HDMI接口。

【评审项38】（2）硬盘：8TB 视频录像机专用硬盘

【评审项39】（3）半球摄像机

①像素：≥400万；

②分辨率1080P～4K；最大分辨率：2560×1440@25fps（2K/4MP）；

③光圈镜头：F2.0，M12

④最大补光距离：30m（红外）；

⑤支持录音功能

⑥镜头焦距：2.7mm～6mm；

⑦支持POE供电

⑧防水级别：IP67

⑨视频编码支持H.265,H.264

【评审项40】1.8机房防雷接地系统

（1）等电位接线箱：配置6个接地端子

（2）接地铜排：40mm×3mm

（3）接地铜排：50mm×3mm

（4）双色接地线：BVR-6MM2

（5）双色接地线：BVR-16MM2

（6）双色接地线：BVR-25MM2

▲1.9机房综合布线

（1）走廊主桥架

规格：200*100MM；镀锌国标桥架，包含盖板、连接件、弯头、地线等。

（2）桥架吊筋：定制

（3）桥架吊筋横担：定制

（4）桥架开孔：定制

（5）暗敷JDG20镀锌管

含管材及铺设，套接紧定式镀锌钢导管；壁厚0.7mm; 材质q235;管规格20*0.7；外观银白色；表面经镀锌处置，无需涂刷防锈漆；具有良好的防爆性能和屏蔽性能；安全、防火性能好；

（6）管路吊筋：含管件及铺设

（7）暗敷加深86盒：镀锌加深86铁盒

（8）墙壁网络双孔面板

6类网络双孔面板（包含2个6类网络模块）材质：采用优质PC+阻燃ABS简称合金料，阻燃等级达到V0级，所有材料满足ROHS标准；尺寸：86 * 86,平式，墙体镶嵌安装；标准：YD/T 926.3-规范，适用6类网线；温度：-40～+70℃；湿度：≤85%（温度85℃±3℃）；接口：RJ45。双口面板;带弹管门式防尘盖，带有透明标签夹，可插入图标，说明端口的应用功能。

（9）6类网线

①6类4对(24AWG)非屏蔽双绞线

②适用建筑物数字通信用水平对绞电缆

（10）6类成品跳线：六类3米跳线

（11）24芯室内千/万兆多模光缆

①900um紧套光纤

②光纤类型：50/125μm 多模光纤；光纤结构：900μm 紧套光纤；光缆外径：8.5±0.5mm；

③支持10Gbps传输最高达550米

④芳纶加强元件

⑤PVC、LSZH、OFNP 护套可选

⑥支持骨干网建设和光纤到工作区应用

⑦光纤的几何尺寸一致性好

⑧水绿色外皮

⑨符合YD/T 1258.4标准

（12）多模光纤跳线：OM4 LC-LC 光纤跳线，双芯 3米

（13）48口光纤配线架（LC）

①支持耦合器类型 双工LC,单工 SC/ST/FC

②1U支持24芯 SC/ST/FC

③1U 支持48芯LC

（14）24口光纤配线架面板

24口光纤配线架面板；光纤配线架。

（15）熔纤：熔纤制作、标签制作等。

（16）24口交换机

①千兆电口≥24个，10G SFP+光口≥4个；Console口≥1个；

②交换容量≥672Gbps；包转发率≥171Mpps；

③支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制

④支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置

⑤支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截

⑥支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换

（17）6类24口配线架

①6类24口非屏蔽数据配线架：一体式

②性能符合ANSI/TIA-568.2-D 标准

③无焊锡栽针技术、绿色环保

④背部带有理线支撑架

⑤50μ〞镀金层,保证多次插拔的良好导通性

⑥用于19英寸标准机柜，高度1U/24口

（18）6类24口理线架

①金属理线器(铝合金型材,12位)

②拉丝工艺

③12位设计,7CM深,方便线缆整理

④圆角工艺设计,防止意外割伤

⑤与数据配线架搭配使用

⑥用于19英寸标准机柜，高度1U

（19）千兆多模光模块：1.25Gbps,多模,850nm,LC,550m

（20）开槽:混凝土墙凿槽,网络点位等墙面开槽，开槽宽度80mm深度50mm

（21）墙体恢复：开槽恢复，宽度80mm深度50mm，回填、恢复、找平，刷乳胶漆等

（22）扎带：自锁式尼龙扎带，小号国标2.5*200mm，100根/包

（23）扎带：大号4.0*250mm 阻燃理线带 捆扎带 束线扎线绑带 黑色200根/包

（24）扎带：扎带大号8.8*500mm50 加长加宽白色自锁式尼龙扎带 线缆理线带塑料捆扎包扎带 束线带绑带

（25）水晶头：六类非屏蔽水晶头，100个装

（26）胶带：电工绝缘胶带防潮耐酸碱电气装修阻燃多色混装18mm*10m*5卷

（27）软护套管：PP阻燃波纹管软管穿线管，PA尼龙塑料可开口螺纹管 PP阻燃AD15.8 内径12

（28）标签

①形状：圆形,正方形,长方形；

②使用膜类：哑膜,覆光膜；

③胶型：油胶 水胶 热熔胶；

④底纸：白底 黄底 透明底 ；

⑤厚度：不小于300mm；

⑥适用范围：光纤、尾纤、跳纤、网线等线缆标识。

2.基础配套设施

▲2.1机房区域拆除系统

（1）喷淋：定制

（2）消防管道：DN25管、DN32管拆除

（3）消防管道封堵：定制

（4）地址码感烟探测器：地址码感烟探测器及管线拆除

（5）平板灯：600*600mm、管线

（6）开关：双控开关及管线

（7）筒灯：只拆除筒灯，管线保留

（8）中央空调：拆除空调、管线

（9）中央空调管道封堵：定制

（10）空调控制面板：拆除空调控制面板及管线

（11）强电插座：5孔强电插座及管线

（12）地面瓷砖：1000*1000mm

（13）吊顶：铝扣板600*600+龙骨+吊架，岩棉板（A 级阻燃）规格1200mmX600mmX100mm

（14）隔断墙/门：拆除原文印室隔断墙（240mm实体墙），拆原单开防火门

（15）窗帘：窗帘布+支架

★2.2机房建筑加固（图纸及工程量清单详见招标文件附件）

（1）本工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，工程质量标准必须达到国家现行的验收标准中规定的合格等级。因施工方原因工程质量达不到规定的质量等级，施工方必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

（2）工程完成后，施工方申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。结构加固改造竣工验收前需提供：经有资质的第三方鉴定机构出具的符合《GB50292-2015民用建筑安全鉴定标准》的“房屋可靠性鉴定报告”。

（3）施工方必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。因施工方原因不能按照协合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，施工方承担违约责任。工程保修期按工程通过完工验收后、移交给采购人之日起算。项目验收：项目完成要通知采购人对项目进行验收。施工方需根据采购人提出的合理要求进行整改。

2.3机房配套设施系统

【评审项41】（1）机房棚面

①棚面清理、防尘处理：整体清理，水性漆，含棚以上墙面及梁侧面，不低于二遍；

②棚面吊顶龙骨及附件：M8吊筋，38mm主龙骨，间距≤1200mm，加装反支撑结构；

③微孔铝棚板安装：规格为600*600*0.8mm微孔对角铝合金吊顶；

④L型铝制边条收边：25*25mm；

⑤施工辅材，棚面安装施工及其他辅材；

【评审项42】（2）机房墙面

①墙柱面防尘防漆处理：水性漆，整体墙柱面，不低于二遍；

②墙柱面轻钢龙骨基础制安：75龙骨+38龙骨，间距≤600mm；

③墙面彩钢板,机房专用彩钢板面层，面层钢板厚度≥0.6mm,整体厚度≥12.6mm；

④龙骨内保温岩棉：50mm厚，60容重；

⑤无纺布封闭：防止岩棉飞絮；

⑥施工辅材：墙柱面安装施工及其他辅材；

【评审项43】（3）机房隔断墙

加气块砖墙（600mm×200mm×200mm），墙面大白，C30水泥砂浆找平。

【评审项44】（4）机房地面

①地面防尘处理：防尘漆粉刷，不低于二遍；

②抗静电地板铺装：600*600*35mm全钢有边 ，安装高度150mm以内；

③踢脚线白钢饰面安装：80*12mm*0.72mm拉丝白钢；

④机房门口台阶制作安装：抗静电地板立面封堵，拉丝白钢收边，主机房两个门口；

⑤空调防水围堰；

⑥施工辅材，地面安装施工及其他辅材。

【评审项45】（5）机房地面防水

地面水泥砂浆找平，机房区域地面防水材料选用聚氨酯涂膜二道2厚，用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。

【评审项46】（6）机房封窗

①窗户封堵处理；

②石膏板+岩棉；

③遮阳膜。

【评审项47】（7）机房电气

①桥架：200*100mm；

②二穿线管明配：JDG20*1.2mm；

③镀锌接线盒：标准86型，86*86*50mm；

④金属软管：包塑直径DN20  (Φ20)；

⑤管内穿线（市电维修及UPS插座）：BV4mm2，单芯计算；

⑥管内穿线（照明）：BV2.5mm2，按单芯计算；

⑦照明灯盘：600*600一体化LED灯盘 ≥36W；

⑧墙壁开关：双联双控开关；

⑨市电维修插座安装：10A五孔 ；

⑩应急照明：90min；

⑪安全出口指示灯：90min；

⑫配电柜：柜内含32A开关1个、市电照明空开10A,2个、插座空开10A2个、新风机组开关10A1个等其他开关；（元器件国产优质）

【评审项48】（8）机房门

甲级防火门：甲级钢质（双开门），尺寸不低于（1500*2200mm），门口封堵，配套防火门锁、锁具、闭门器。

【评审项49】（9）UPS室棚面

①棚面清理、防尘处理：整体清理，水性漆，含棚以上墙面及梁侧面，不低于二遍；

②棚面吊顶龙骨及附件：M8吊筋，38mm主龙骨，间距≤1200mm，加装反支撑结构；

③微孔铝棚板安装：规格为600*600*0.8mm微孔对角铝合金吊顶；

④L型铝制边条收边：25*25mm；

⑤施工辅材，棚面安装施工及其他辅材；
【评审项50】（10）UPS室墙面

①墙柱面防尘防漆处理：水性漆，整体墙柱面，不低于二遍；

②墙柱面轻钢龙骨基础制安：75龙骨+38龙骨，间距≤600mm；

③墙面彩钢板,机房专用彩钢板面层，面层钢板厚度≥0.6mm,整体厚度≥12.6mm；

④龙骨内保温岩棉：50mm厚，60容重；

⑤无纺布封闭：防止岩棉飞絮；

⑥施工辅材：墙柱面安装施工及其他辅材；

【评审项51】（11）UPS室地面

①地面防尘处理：防尘漆粉刷，不低于二遍；

②抗静电地板铺装：600*600*35mm全钢有边 ，安装高度150mm以内；

③踢脚线白钢饰面安装：80*12mm*0.72mm拉丝白钢；

④机房门口台阶制作安装：抗静电地板立面封堵，拉丝白钢收边，主机房两个门口；

⑤空调防水围堰；

⑥施工辅材，地面安装施工及其他辅材。

【评审项51】（12）UPS室地面防水

地面水泥砂浆找平，机房区域地面防水材料选用聚氨酯涂膜二道2厚，用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。

【评审项52】（13）UPS室门

甲级防火门：甲级钢质（双开门），尺寸不低于（1500*2200mm），门口封堵，配套防火门锁、锁具、闭门器。

【评审项53】（14）UPS室电气

①桥架：200*100mm；

②穿线管明配：JDG20*1.2mm；

③金属软管：包塑直径20；

④管内穿线（照明）：BV2.5mm2，按单芯计算；

⑤照明灯盘：600*600一体化LED灯盘 ≥36W；

⑥墙壁开关：双联双控开关；

⑦应急照明：90min；

⑧安全出口指示灯：90min；

【评审项54】（15）办公区隔断墙：加气块砖墙（600mm×200mm×200mm），墙面大白，C30水泥砂浆找平。

【评审项55】（16）办公区墙面处理：石膏找平、粉刷环保乳胶漆2遍

【评审项56】（17）办公区单开门：≥900*2000*40mm，填充物密度板，免漆膜，机械锁，包含门套、门扇、五金锁具等。

【评审项57】（18）大会议室双开门：≥120*2100*40mm，填充物密度板，免漆膜，机械锁，包含门套、门扇、五金锁具等。

【评审项58】（19）办公区窗户：更换成推拉塑钢窗，现场定制

【评审项59】（20）办公区清扫：垃圾清运、人工保洁

3.服务器及存储建设系统

【评审项60】（1）国产服务器

①机架式服务器。

②采用国产自研 C86 架构 CPU，CPU 需通过安全可靠测评，单颗核数≥32核，≥2.5GHz，支持双线程，实配两颗。

③内存实配≥512GB 5600MHz DDR5。

④存储:配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥14个2.5寸热插拔硬盘槽位，配置 ≥2*480GB SATA SSD。

⑤阵列控制器:≥1个HBA卡模块。

⑥网卡:配置≥2端口 16Gb 光纤通道(含光模块)，≥2端口10G 光接口(含光模块)。

⑦接口:支持≥4个USB，标配≥1个VGA，标配≥1个管理口。

⑧散热:实配≥4个热插拔冗余风扇。

⑨电源:配置≥2个热插拔冗余电源。

【评审项61】（2）集中式存储双活

①国产品牌，自主可控，拥有自主知识产权,核心处理器采用国产自主研发处理器(非Intel，Power系列):

②存储的控制器与前后端接口卡之间的互联方式为全互联架构，任意控制器故障，均不影响前后端链路的连通性，存储与主机之间的链路不断开.主机无感知。

③配置双 Active-Active 控制器，最大支持≥16 个控制器:双控制器配置≥512GB 缓存:

④控制器采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥96核。

⑤配置≥6 块 1.92T SAS SSD 硬盘和 12个8T NL-SAS HDD 硬盘:单控制框最大磁盘数量≥12个3.5英寸硬盘;本次配置1个4U 24*3.5寸硬盘框。

⑥配置≥8*10Gb ETH端口（满配对应多模光模块），配置≥8*16Gb FC端口（配对应模块）。

⑦支持服务质量 QoS控制(I0优先级调度技术、10流量控制技术、10 性能保证技术)、快照、克隆、在线数据重删等:

⑧存储可支持 RAID级别: RAID5、RAID6、RAID-TP、RAID10.

【评审项62】（3）分布式存储

①提供文件存储服务，软硬件一体化配置。

②配置多2颗处理器，每CPU≥32核，主频≥2.6GHz。

③配置≥256G 内存。

④配置≥2个480G SSD系统盘，≥1个3.2TNVe 缓存盘，≥12个8T SATA硬盘单元。

⑤配置≥4个10G 网络接口(含多模光模块)。

⑥配置≥2个白金 900 交流电源。

⑦配置分布式存储软件授权。

⑧全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响。

⑨具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至多4096节点。

⑩支持检测磁盘 SMART信息，支持慢盘检测，并在盘损坏前进行隔离并告警;如果存储节点性能异常，分布式存储软件可以自动检测对应的节点触发告警并提供处理方案。

【评审项63】（4）虚拟化平台

①虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对不同架构服务器进行统一管理。

②支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效。

③支持配置存储故障后是 HA 虚拟机还是不处理，以保障业务的高可用。

④支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、迁移等操作。

⑤支持主机资源动态管理，系统可根据集群资源使用情况，自动均衡负载

⑥支持热迁移虚拟机，同时更改所在宿主机位置和数据存储的功能。

⑦提供 ≥20个CPU 授权:

⑧三年软件升级支持服务;

【评审项64】（5）互联网区超融合系统

①架构要求:可以采用模块化架构或者传统架构服务，本次要求采购超融合服务器节点数量≥2，两节点服务器为一套，为保障业务的稳定持续运行，要求两节点任一节点发生故障时，可实现毫秒级硬件故障切换，拥有硬件容错能力。

②每节点硬件要求:CPU:配置≥2颗国产处理器，主频≥2.4Ghz，核数≥24C。内存:≥256G4800MHzDDR4。硬盘:系统盘:≥2*480GBSATASSD，缓存盘:≥2*1.92TNVWeSSD，数据盘:≥3*8TB7.2KSATAHDD。RAID卡:≥8端口SAS RAID卡。网络:万兆光接口:≥4个、GE接口:≥4个，配置相应的光模块。电源:≥1600W电源冗余配置。

4.计算机网络建设系统

【评审项65】（1）光纤交换机

①设备高度 1U。

②端口数≥48，端口速度16Gb/s。

③实配:激活 48 端口，电缆及模块

【评审项66】（2）万兆业务交换机

①交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。

②支持 10GE 光端口数量≥48个，100GE光接口≥6 个，含 40G 堆叠线缆≥1根:电源≥1+1备份，风扇≥4，支持前后、后前风道。

③关键芯片 CPU和LSW 芯片采用国产自研芯片:

④设备缓存≥32M

⑤支持RIPOSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，RIPng、0SPFv3、ISISv6、BGP4+等IP6 动态路由协议:

⑥支持BFDfor 0SPF,BGP,IS-lS,Static Route:

⑦支持VxLAN OAM: YxLAN ping, VxLAN tracert

⑧支持Netstrea，支持配置回滚。

【评审项67】（3）内网管理交换机

①交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps:

②支持千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥4个，专用堆叠口≥2个(如果使用业务口堆叠，则要求万兆业务口≥6个）；

③CPU 和转发芯片要求国产化，推动自主可控；

④为了提高设备供电的可靠性，支持并配置冗余电源；

⑤支持 MAC 表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路M由表≥3K；

⑥支持 4K VLAN,支持 Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP 子网 VLAN,支持策略 VLAN，支持 PVLAN/MUX VLAN；

⑦支持静态路由、RIP、0SPF、RIPng、0SPF3，ISIS，ISIS6，BGP，BGP4+

⑧支持网络切片，链路拥塞不影响该链路上切片内的流量，切片内不超过切片带宽流量0丢包:

⑨全端口支持 MACsec，端到端加密组网;

【评审项68】（4）机房接入交换机

①交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps:

②支持千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥4个，专用堆叠口≥2个(如果使用业务口堆叠，则要求万兆业务口≥6个）；

③CPU 和转发芯片要求国产化，推动自主可控；

④为了提高设备供电的可靠性，支持并配置冗余电源；

⑤支持 MAC 表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路M由表≥3K；

⑥支持 4K VLAN,支持 Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP 子网 VLAN,支持策略 VLAN，支持 PVLAN/MUX VLAN:

⑦支持静态路由、RIP、0SPF、RIPng、0SPF3，ISIS，ISIS6，BGP，BGP4+

⑧支持网络切片，链路拥塞不影响该路上切片内的流量，切片内不超过切片带宽的流量0丢包:

⑨全端口支持 MACsec，端到端加密组网;

【评审项69】（5）内网核心交换机

①双主控引擎，双交换网板，冗余交流电源，万兆光口≥96个，千兆电口≥48个，万兆堆叠线缆≥1根，提供三年维保服务。
②交换容量≥645Tbps，包转发率≥230400Mpps
③主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位独立风扇框数≥3，电源插槽个数≥6
④采用信元交换架构，支持每槽位转发能力(双向)≥4.8Tbps
⑤主控融合监控功能或者独立的硬件监控板卡，支持控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗
⑥支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，集成AC功能支持纳管10K AP
⑦支持虚拟化技术，支持多台设备虚拟为一台设备；
⑧支持静态路由、RIP、RIPng、0SPF、SPFv3、BGP4+、ISIS、ISISv6:
⑨支持IPv6 过渡技术，IPv4/IPv6 双栈、6orer生隧道、4over6隧道，支持IPV6 DHCP SERVER、 IP6 DHCP Snooping;
⑩支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP 网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。

⑪关键芯片(如CPU和交换芯片)采用国产芯片。

【评审项70】（6）外网核心交换机

本次单台实配:双主控、冗余电源，支持万兆光口SFP+≥48个，千兆电口≥48个，提供三年维保服务;

①交换容量≥307Tbps，包转发率≥51200MppS;

②整机槽位≥4，业务板槽位数≥4，主控引擎≥2:

③支持颗粒化电源，整机电槽位数≥2

④CPU 芯片采用国产自研芯片，自主可控:

⑤支持静态路由、RIP、 RIPE、 OSPP、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6;

⑥支持网络切片:

⑦支持全端口Macsec

⑧支持硬件BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；

⑨支持SNMP VI/V2/V3、Telnet、RNON、SSHV2:支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

【评审项71】（7）万兆多模光模块：光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)

##### 5.容灾备份建设系统

▲（1）容灾备份系统

容灾硬件平台:利旧

1.考虑到目前情况以及将来业务规模的扩展，软件需支持配置Windows/linux整机实时块级保护授权许可及接管许可，含实时与定时数据备份功能模块，实际配置云端归档功能模块。提供≥110TB后端灾备容量授权(含后端30TB不限制数量的实时保护与接管授权，80TB不限制数量的实时与定时数据备份容量授权），授权内可同时支持CDP持续数据保护、数据备份、应急接管、容实资源管理、容灾体系管理为一体，提供统一管理界面的容灾能力:在容量授权范围内，可同时支持X86和国产环境数据保护，不限制物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量，不限制操作系统和数据7库数量的备份和恢复功能，不限数量整机CDP实时备份功能授权、验证主机数量授权、接管主机数量授权、主备切换任务数授权、异构主机恢复授权、接管恢复授权、备份恢复授权包含不限数量MC、HA、MSCS等集群实时备份授权；

2.为保障备份数据的稳定性和安全性，灾备系统是基于数据块级别的连续数据保护机制，具备主动期毒防御功能，且要求运行在非windows平台下，以防止和杜绝windows平台下的病毒(例如勒索病毒)感染被保护服务器的同时入侵到灾备系统中感染灾备系统，以此确保备份历史数据的安全性；

3.备份系统安全模式。包含普通模式、自动模式、定时模式。在触发安全模式时，各分系统自动断网离线，成为离线设备，规避网络攻击、加密或删除风险。

4.配置数据云端归档功能，归档设备包括磁带库、蓝光存储、对象存储等对归档设备进行基于存储空间、驱动器、速度等监控管理，可通过各份系统对归档数据进行全局检索、查阅和恢复，实现离线归档存储，满足医院评级相关法律法规；

5.数据库备份和恢复功能，须至少支持对SQLServer、达梦、0racle、人大金仓、MyS0.南大通用、MariaD8.0ceanBase、DB2、GaussDB、PostgreSQl.TIDB、TDSQL等主流数据库备份。备份任创建配置过程中全部采用图形化向导式完成，无需编写任何的脚本，提供Oracle RAC、MSCS、ROSE HA等集群架构的连续数据保护与应急接管功能，自动关联集群磁盘，当任意集群节点发生故障时，业务不中断，可通过容灾平台进行1：1的灾难恢复；容灾客户端远程一键部署，安装代理过程在web页面上即可完成，无需登录各生产服务器逐一安装，安装、卸载、各份过程不需要重启动的业务系统；

6.提供数据库的数据副本管理功能(CDM)，以原生格式进行数据备份、存储不进行任何的格式转换处理，可在分钟级别时间内对任意数据量大小的副本数据，通过网络链路挂载;

7.提供VMware、Hyper-V、Huawei FusionCompute、H3C CAS、SANGFOR HCI.0penStack、SmartX、青云Cloud、云宏CNware、zStack等主流虚拟化无代理备份功能，无需在虚拟机内部安装任何客户端或代理插件，支持对处于运行、停止、暂停、关机等各种状态的虚拟机进行备份;对于任意虚拟机备份副本数据可直接恢复单个文件，而无需恢复整个虚拟机;

8.整机恢复功能，实现操作系统+应用+数据完整恢复，无需对恢复目标安装操作系统、配置软件、拷贝数据等操作;详细的任务操作记录，可根据操作人、时间段、保护对象进行整体操作记录查询与展示，操作记录包括数据备份、容灾保护、应急接管、灾备演练、自动巡检等所有类型任务的详细记录；

9.提供分钟级灾难恢复重建，在千兆网络环境下,无需预先部署操作系统、应用和数据库等系统环境,可在10分钟内快速恢复至目标主机上,实现快速恢复业务;

10.灾备系统自动巡检功能，可设置巡检频率，巡检内容包括保护状态、接管状态、恢复状态、容灾演练情况、容灾备份任务运行情况、容灾备份资源使用情况、告警状态等，以报表形式自动发送至指定邮箱;

11.容灾接管策略编排功能，可针对于保护对象、接管网络、接管条件、接管资源进行统一编排，主备切换计划关联的接管主机关机后，系统将自动基于切换计划接管时间点的配置创建一个历史接管主机记录，展示在接管主机管理列表。

12.操作系统备份和裸机恢复功能,支持WINDOWS、LINUX、麒麟、统信、欧拉、龙蜥等操作系统的在线备份支持操作系统备份数据裸机恢复、异机恢15复;支持将备份数据以网络链路挂载至任意目标服务器，挂载的卷可读可写。

13.生产系统操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需对恢复目标安装操作系统、配置软件、拷贝数据等操作，恢复过程无需中断接管后的业务访问。支持在线全量恢复、接管后增量数据恢复。支持实时恢复任务，源生产服务器断网离线后，目标端设备(物理服务器或虚拟机)一键切换进入正常状态对外提供服务。

14.提资源占用限制功能，可限制保护过程中的CPU资源占用、网络资源占用，提供业务优先模型;客户端在线管理，可在客户端列表界面即可查看客户端的具体信息，内容包括客户端版本、IP地址、MAC地址、操作系统版本、磁盘数量、磁盘具体信息、容量和已使用空间等信息；

15.当安全事件发生后，灾备系统可接管生产服务器，当生产系统修好后，能从灾备系统回传数据，要求恢复到安全事件之前的数据和新增数据，整个事件闭环中断业务时间，无论数据量的大小，不得高于15分钟。

16.随着信息化发展，不可避免存在多个品牌和性能的服务器或者虚拟化场景;灾备系统应内置服务器硬件驱动库，并支持在线自动更新或手动上传更新，同时支持自定义上传第三方驱动定制客户端；

17.SQL Server、达梦、0racle、人大金仓、MySQL、南大通用MariaDB0ceanBase、DB2、GaussDB等数据库备份过程中的环块检测预警功能，将数据库坏块检测融合至备份过程中，发现坏块时以邮件形式通知指定邮箱。

18.院内评级业务虚拟机跨平台恢复功能，不限甘标端虚拟化平台类型，同时支持直接挂载备份副本即可实现虚拟机的快速恢复，提供虚拟化无代理备份数据挂载功能，以整机、磁盘的方式，挂载至任意目标操作系统，挂载后的数据可读可写。

19.实现业务整机迁移，可从任意X86架构的基础设施平台向其他任意第三方平台迁移，自动将源机磁盘分区结构修复到目标主机。支持任意品牌X86服务器、公有云、私有云、混合云等平台;

20.为方便调取历史数据和确保灾备系统可用性，验证过程中无需中断保护且在验证时不影响到生产业务;要求系统平台提供逻辑隔离网络环境，可根据实际网络情况，自定义配置接管网络、验证网络及接管外网访问网络，用于容灾演练、应急接管、数据验证等场景;

21.提供亳秒级CDP实时数据保护精度，具备对X86主机、虚拟机和云主机的CDP持续数据保护功能，具备对鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产化架构主机、虚拟机和云主机的持续数据保护功能可对整机、磁盘和分区数据保护，不需区分业务系统的类型、L务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌7版本；

22.为保证数据一致性，要求系统平台提供数据检验功能业务系统可灵活制定备份数据校验计划，在原生产业务系统正常运行的情况下选择任意时间点备份数据，进行业务数据验证。整个数据验证过程中，与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行；

23.手机端独立APP程序，通过APP可随时查看容灾系统运行报告，详细告知系统和业务潜在的风险和运行状态，展示业务系统保护状态，显示备份任务数据最新时间点动态:出现保护中断、容量告警、违规操作等安全事件时可以发送通知到手机端APP，配置相关管理账号授权支持；

24.所投软件系统底层应支持文件监控与防护的能力，可有效检测并阻断攻击者对文件权限随意篡改，并具备对目录及文件权限控制(读、写、执行等)的能力。

25.为保证备份数据的稳定性和安全性，容灾系统支持主动病毒防御功能，可选择多种杀毒引擎，且要求运行在非windows平台下，以防止和杜绝windows平台下的病毒感染被保护服务器的同时入侵到灾备系统中感染灾备系统，以此确保备份历史数据的安全性。

【评审项72】（2）云备份：20T备份容量、云专线100M

【评审项73】6.数据迁移

①对机房现状、资源使用情况、网络拓扑情况进行充分的调研，在调研中形成设备机柜图、端口线路图、调研报告、整改意见、实施方案、项目进度表、全网网络拓扑图。对全网情况有熟悉的认知；

②要进行待迁移数据源的详细调研说明，迁移具体规划；

③数据迁移的实施要求制定数据转换的详细实施步骤流程；

④将现网虚拟化平台整体搬迁至新机房，含服务器主机、存储；

⑤对各系统配置参数和配置文件做有效的记录和保存，形成文档，为系统再运行、集成提供充分的依据。包括医院现有系统各种数据的备份；

⑥迁移前，对核心应用系统进行整机包括系统、文件、应用、数据库进行实时备份保护，提供CDP连续数据保护及应急接管保护；

⑦数据及应用系统迁移；

⑧在业务系统迁移整合后，需对迁移后的服务器进行测试，包括单元测试和性能测试。

⑨迁移完毕后，要对这些服务进行测试，最后停用旧系统，所有服务；

⑩配套相应的迁移工具及授权（20个系统）

##### 【评审项74】7.运维管理系统

①≥100个网络设备管理授权，≥6个存储设备管理授权，≥20个服务器管理授权:同时提供一台满足信创需求的国产服务器:CPU≥2颗，单颗配置≥32核，≥2.6Ghz，内存≥64GB，硬盘≥2颗1.92TB SSD，网口≥8*GE电口。

②系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、IAN、防火墙、视频监控、服务器、存储、微波、PON设备以及服务器操作系统的统一管理。

③系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限；

④系统提供北向接口等功能，可通过接口向上层系统提供告警、性能以及资源数据。

⑤系统应支持过滤显示拓扑视图、查看全景图等动能，用户可以及时监控所关注的拓扑节点状态和了解拓 扑视图全貌。

##### 8.网络安全建设系统

【评审项75】（1）外网防火墙系统

①1U，国产化硬件，国产化操作系统，内存≥16G，固态硬盘≥512G，千兆电口(需含1个MGMT口，1个HA口)≥10个，千兆光插槽≥6个，万兆光插槽≥2个，双电源，扩展槽位≥2个，防火墙吞吐≥4G，并发连接≥160万:提供病毒库、攻击规则特征库3年升级许可，提供硬件保修3年。

②内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件:

③支持配置文件本地备份和回滚，支持≥12个配置文件备份:支持整机备份，支持基于访问控制策略、NAT策略、基础对象、应用识别导入导出:支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计:

④支持在 TEB 界面进行网络诊断，支持 PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式。

【评审项76】（2）外网上网行为管理系统

①千兆电口≥8个，千兆光插槽≥2个，，万兆光插槽≥2个，双电源,带宽性能≥200M，应用层吞吐≥350M，网络层吞吐≥800M，最大并发连接数≥18W，新建连接数≥8K，可管理用户数≥600人，内存≥4G，日志存储硬盘≥1T。提供≥3年系统版本、网站知识库及应用知识库升级服务许可:提供硬件保修3年;

②支持即插即用功能。

③必须支持URL 分类库、应用识别库基于域名方式自动在线升级。

④支持自动删除离线时间超过指定时间的用户，可根据分钟、小时，天来设置指定时间的单位与范围。

⑤支持通过资产扫描，对网络中的所有资产进行识别和分类。设备类型包括计算机、移动终端、网络设备、安全设备、办公设备、视频设备、物联网设备、存储设备等。

⑥支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和管控:检测方式包括但不限于 UA识别、共享账号识别、虚拟身份识别、路由器识别、应用特征检测等;

【评审项77】（3）内网边界防火墙

本次单台实配:实配 240G硬盘，配置1块电源，提供IPS、AV、URL三年特征库升绶授权:

①标准机架式≥1U 设备，千兆 Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4,万兆光口≥6,支持2条万兆光 Bypass 链路,支持扩展槽位≥2:支持USB3.0;

②配置1个电源:形成3+1冗余备份,严格前后风道:

③IPSec WPN隧道数≥15000，SSL VPN并发在线用户数≥2000，虚拟防火墙数量≥1000:

④防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数多25万，IPSecVP吞吐量≥15Gbps，IPS吐量≥6Gbps:

⑤关键芯片为国产自研芯片:

⑥支持每 IP的最大连接数限制，防护服务器；

⑦支持静态路由、策略路由、RIP、0SPF、BGP、ISIS等路由协议，策略路由支持的匹配条件；源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户（组），入接口，DSCP优先级；

【评审项78】（4）业务区防火墙系统

①1U，国产化硬件，国产化操作系统，内存≥16G，固态硬盘≥512G，千兆电口(需含1个MGMT口，1个HA口)≥10个，千兆光插槽≥6个，万兆光插槽≥2个，双电源，扩展槽位≥2个，防火墙吞吐≥4G，并发连接≥160万:提供病毒库、攻击规则特征库3年升级许可，提供硬件保修3年。

②内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件:

③支持配置文件本地备份和回滚，支持≥12个配置文件备份:支持整机备份，支持基于访问控制策略、NAT策略、基础对象、应用识别导入导出:支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计:

④支持在TEB 界面进行网络诊断，支持 PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式。

【评审项79】（5）日志收集与分析系统

①2U，千兆光口插槽≥4个，console口≥1个，冗余电源,扩展槽位≥2个，内存≥16G，系统盘≥120GSSD，USB 接口≥2个，日志采集处理速度≥3000EPS:提供50个日志源授权:提供硬件保修3年；

②支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、IDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集:支持通过Agent采集日系数据

③支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态;

④支持根据设备设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6 个月和永久保存等参数

⑤内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则:

⑥支持邮件、Snmp Trap、声音、短信、数据库响应等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数；

⑦支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看:支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志。

【评审项80】（6）数据库审计系统

①硬盘≥4T，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，冗余电源，扩展槽位≥2个，吞吐≥150Mbps，可审计流量≥30Mbps，峰值SQL处理力≥1500条/秒，日处理事件数≥500万条:提供硬件保修3年:

②支持按数据库实例、数据库名、用户名、数据库表名、表字段名、操作类别、SQL, 语句、响应时间、会话 ID、关联规则 ID、操作结果、SQL返回结果集、数据库客户端程序、数据库服务器端程序等作为查询和统计条件;

③支持数据库名、实例名、数据库类型、活跃会话数以及CPU、硬盘、内存等信息的展示。

④支持抓包工具(可配置抓包个数、和目的 IP、协议等)、系统巡检、网络诊断、规则库升级:

⑤支持系统本身主要运行功能服务模块的运行状态巡检，保证系统安全稳定运行:

⑥支持本地认证、LDAP 等用户认证方式，支持添加系统管理员、审计管理员、安全管理员等角色:

⑦支持系统配置文件和系统策略的明文的导入导出:

⑧可以按日、周、月等周期自动生成报表，支持 WORD、PDF、CVS、XLS、HTML等格式导出报表，并可通过邮件自动发给相关人员:

⑨支持以姓名、部门、域名、源 IP、源 MA:C、邮箱、电话、数据来源等要素为条件的实名审计:

【评审项81】（7）运维安全审计系统

①千兆电口≥5个，SFP插≥2个，内存≥8G，数据盘≥1T，单电源，提供50个主机/设备许可，授权总数最大可扩展至≥100:图形并发≥25，字符并发≥50，提供3年软件升级许可和3年硬件维保服务；

②支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能:

③支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理:

④支持改密结果可通过邮箱、FTP方式外发:

⑤密码口令变更方式支持手动指定固定口令、依照密码规则生成随机口令包括随机相同密码，随机不同密码:

⑥提供授权关系查看功能，图形化直观展示用户、用户组、资产、资产组、协议、账号的授权关系。

⑦支持Xshell、Xftp、SecureCRT 客户端的 session文件导出；

⑧支持操作记录视频回放时水印显示运维用户，安持手动或自动执行运维脚本；

⑨支持离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程；

⑩支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步

【评审项82】（8）网络准入控制系统

①千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，冗余电源，扩展槽位≥2个，最大支持终端同时在线≥500；提供硬件保修3年；

②设备提供硬件旁路功能，支持双机热备，在单机模式下，提供独立系统逃生工具；

③提供客户端认证及手机短信认证方式,客户端认证可与第三方 AD 域、LDAP服务器进行用户信息同步:手机短信认证可与短信服务器联动，在终端入网认证时下发验证码；

④支持资产管理功能，可管理不同类型入网资产；提供交换机网络设备管理功能，可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息。对入网资产可发现、可审批入网；

⑤支持准入设备黑/白名单管理，可根据所应用的不同准入模式，设置黑/白名单终编IP、MMC、协议、端口、W.AN号等信息，以便针对该名单中设备进行入网控制:支持访客入网管理，访客接入由受访人员(固定用户)协助其进行注册、账户创建等操作，并提供临时入网终端有效期管理，可设置在网时限；

【评审项83】（9）安全隔离与信息交换系统

①内端机≥4个10/100/1000Base-T接口(需含1个管理口、1个HA口),扩展槽位≥1个:外端机≥4个10/100/1000Base-T接口(需含1个管理口、1个H口)，扩展位≥1个，外端机≥4个10/100/1000Base-T接口(需含1个管理口、1个H口)，扩展位≥1个；单电源，网络吞吐量≥300Mbps，并发连接数≥4万，延时(1ms，内外机各提供内存多8G）提供硬件保修3年

②支持 HTTPS 网络传输:

③代理、透明和路由工作模式下均支持 HTTP 协议内部命令及命令参数控制策略;

④设备支持有客户端和无客户端两种文件同步方式。无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口:有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务上，提供安全的文件同步服务:

【评审项84】（10）边界防火墙

①1U，国产化硬件，国产化操作系统，内存≥8G，固态硬盘≥512G，千兆电口(需含≥1个MGMT口，≥1个HA口)≥10个，千兆光插槽≥6个，万兆光插槽≥2个，双电源，扩展槽位≥2个，防火墙吞吐≥2G，并发连接≥130万:提供病毒库、攻击规则特征库≥3年升级许可，提供硬件保修3年。

②内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件:

③支持配置文件本地备份和回滚，支持≥12个配置文件备份:支持整机备份，支持基于访问控制策略、NAT策略、基础对象、应用识别导入导出:支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计:

④支持在 TEB 界面进行网络诊断，支持 PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式。

【评审项85】（10）运维工作站

①CPU：≥8核16线程，主频≥2.1GHz；

②内存：≥16GB,最大支持128GB ；

③硬盘：≥512G SSD；

④显示器：≥24英寸，分辨率≥2560*1440,240Hz。

⑤含操作系统授权。

##### 9.商用密码建设系统

【评审项86（1）服务器密码机

硬件规格：≥2U设备，内存：≥16GB，冗余电源≥550W，≥2个千兆电口

①提供SM2、SM4、SM9算法密钥计算生成、存储服务。

②支持非对称密钥对导入、导出功能。

③支持主密钥分片备份。

④提供基于 SM2、SM9 算法的数字签名和签名验证功能。

⑤支持SM2、SM9协同签名算法。

⑥支持使用密钥索引时的访问口令设置和访问控制。

⑦支持内置防火墙可设置基于IP的访问控制白名单。

⑧可进行 SM1、SM2、SM4、SM9、RSA、ECS 密钥的导入

⑨可通过身份认证客户端进行SM2、SM9协同签名

⑩可进行 SM1、SM2、SM4、SM9、RSA、ECS的密钥的生成操作。

【评审项87】（2）安全认证网关

硬件规格：≥2U设备，板载≥4个千兆电口，≥16G内存，≥1个RJ45管理口，≥2个USB接口，≥1个VGA口，支持≥1个扩展口。

①支持国密算法SM2、SM3、SM4、SM9等，可SM2/SM9协同签名，服务端协同签名；

②同时支持IPSec VPN、SSL VPN、SSL网关三种模式；

③支持通过VPN通道访问TCP应用、支持通过VPN 通道访问 UDP 应用、支持通过VPN通道访问 HTTP 应用、支持通过VPN 通道访问远程桌面应用、支持内网 DNS穿透，客户端可以获得内网 dns 配置；

④支持SSL VPN 通道通信，支持密钥协商、通道加密；

⑤支持客户端安全通道模式、和设备端到端的安全通道模式。支持路由模式、桥接模式、代理模式 ；

⑥支持监控接入用户、用户流量、访问地址等数据的监控；

⑦支持自签证书；

⑧支持SNMP管理；

【评审项88】（3）签名验签服务器

硬件规格：≥2U设备，≥16G内存，≥2个千兆电口；

①SM2算法签名/签≥67000/65000tps;SM2 P7数字信封加解密≥1500/5800tps;RSA2048 签名/验签≥4000/49000tps;RSA2048 P7 数字信封加解密≥4200/4200tps:

②签名验签格式支持多种格式的数据签名、签名验证功能;

③密钥备份及恢复功能支持基于备份密钥保护下的密钥备份和恢复，保证系统的安全性和可靠性;

④支持CA证书管理。

⑤可对服务器进行时间配置操作，支持本地时间同步和NTP服务器同步操作。

⑥支持SM2、SM3、SM4等国密算法；

⑦支持对设备日志进行统计、查询、审计和导出操作。

【评审项89】（4）安全浏览器

①支持页面标签栏功能；

②支持证书管理；

③支持基于 SM2 算法的数字证书、数字证书撤销列表（CRL），同时支持 SSL 单项及双向链接；

④支持地址栏功能；

⑤双算法支持，同时支持国密算法和国际通用算法；

⑥支持数据安全通讯功能，建立安全浏览器客户端软件与相关应用系统服务端间建立基于国密算法的加密数据传输安全通道；

⑦支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现。

⑧支持对国密网关、证书、插件、key、业务系统等环节的适配联调工作

⑨支持通过国密 SKF 接口访问硬件数字证书。

【评审项90】（5）个人证书（含USBKEY）

①遵循相应的国际和国密标准，包括X.509标准V3、PKCS系列标准、IETF、PKIX工作组制定的PKI相关RFC标准，符合《数字证书格式标准规范V4》、符合《GMT 0015 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》，支持按照国密要求定义密钥用法及用途。

②支持LDAP、SSL/STL安全加密协议等互联网通讯协议等。

③支持银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等主流信创操作系统。

④支持SHA-256、SM3等摘要算法。

⑤提供在Windows全线系统中对关键业务数据提供CSP及PKCS#11接口标准加密功能模块。

【评审项91】（6）国密SSL证书

①提供符合国家密码管理局标准的 国密站点证书，采用双证书体系（签名证书 + 加密证书）。

②签名算法：SM2 with SM3密钥交换与加密算法：SM2 (用于密钥交换) + SM4 (用于对称加密) 或符合国密标准的等效套件。
证书格式：提供标准X.509 v3 格式证书文件，并兼容主流国密浏览器及国密SSL VPN/网关设备。

③兼容性： 证书需确保在支持国密算法的浏览器（如密信浏览器、红莲花安全浏览器、奇安信国密版等）

★注：上述关于重量、尺寸、规格等要求表述为固定数值的，未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离2%。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后45日内完成机房加固装修。接采购人通知设备进场后120日内完成交货并安装完毕。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 经采购人验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照国家相关标准、行业标准及招标文件要求执行并验收合格，达到国家现行质量检验相关验收标准合格或以上。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，合同签订后凭正式发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、进度款，设备（不含辅材）到货后，经监理及采购人开箱验收后凭正式发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00% 3、进度款，完成初验且收到初验报告后凭正式发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00% 4、进度款，项目验收稳定运行3个月后发起项目终验，完成终验且收到终验报告后凭正式发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人需在合同签订前向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金。若中标人为大、中型企业的应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金。若中标人为小、微型企业（含残疾人、监狱企业）的应向采购人缴纳合同总金额4%的履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交，如中标人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。履约保证金将在服务期限满且无未了事项后30日内无息退还。 |

其他商务要求

9、售后服务

9.1安装和调试

(1)中标人按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

(2)如设备安装对场地有特殊要求，中标人应在设备安装之前15天以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持；

(3)中标人负责派技术人员到现场进行货物安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装、调试工作顺利进行，安装、调试过程中需要采购人或第三方配合的工作所发生的一切费用应由中标人承担；

(4)中标人应接受采购人或采购人授权代表的监督。

(5)中标人自行解决安装调试工具。

(6)在安装过程中，如由于中标人原因导致产品损坏，中标人应无条件更换，对采购人造成损失的，应予以赔偿。

9.2质保期

9.2.1货物

中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，本采购包下所有产品均要求提供原厂三年保修服务(质保期自通过最终验收之日起算)。在质保期内，中标人须按招标文件、投标文件、合同条款提供服务，非因操作不当造成硬件要更换的零配件由中标人负责包修、包换。依据如下标准执行：

(1)质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。

(2)质保期内，设备安全调试，上门维修保养及更换配件；中标人应在收到采购人的通知后30分钟内响应要求，1 小时内远程修复，1 小时内无法修复时，4小时内派人到达现场，负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若8小时内无法排除故障，则应先提供备用机供采购人使用。其中发生的一切费用由中标人承担。在质保期内出现设备质量问题(同一故障发生三次)，采购人则有权要求更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延，一切费用由中标人承担。

(3)在质保期内，中标人须对所提供的设备做定期检查和保养，每季度出具一份巡检报告。

(4)质保期后的货物维护由双方协商再定。

9.2.2工程

本工程质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。中标人应当在接到修理通知之日起24小时内派人修理。中标人不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人进行修理，修理费由中标人支付。

(1)在质量保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，中标人须负责修理或更换。

(2)在质量保修期结束前，须由中标人代表和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理或更换。在修复之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购人。

(3)在质量保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，中标人须免费负责修理或更换。

(4)质量保修期内保养包括定期对整个项目做定期检查、护养和清洁，并提供详细的保养程序表和保养工作内容给采购人。

9.3技术培训

(1)为确保采购人的相关管理人员能对中标人所提供的设备和装置的设计、日常的操作、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解，中标人须负责提供所需的安装、调试、操作使用、设备维修等技术培训(现场培训)，使其对整套设备的各个方面都能熟悉掌握，并提供培训方案。中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员根据采购人要求到现场进行技术答疑。

(2)中标人委派的专业技术人员在现场安装调试后提供现场培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容并提供详细的培训课程讲义及培训进度计划表。技术培训所涉及的一切费用(包括中标人委派的专业技术人员费用)均由中标人承担且应包含在本次投标总价中。

(3)技术资料提供

中标人向采购人提供但不限于以下目录的设备资料一套，其费用应包括在投标总价中：

①出厂明细表(装箱单)；

②出厂检验报告、合格证书；

③安装手册、操作手册、维修手册；

④使用说明书；

⑤设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

⑥提供原产地制造商的产品证明；

⑦合同中要求的其它文件资料。

(4)包装要求：投标人所提供的货物包装标准应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。

9.4中标人完成机房基础设施建设后，应与后续服务器、网络、软件等中标单位配合，免费提供机房物理环境相关的技术文档、网络配置、接口说明、设备布局图等资料，确保后续设备安装及系统集成工作的顺利开展。

10、项目验收

10.1工程验收

（1）必须按照施工图纸设计要求和操作规程进行施工，工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。双方按国家相关标准进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续。

（2）加固及装修工程完工后，中标人应组织自检，合格后报监理及采购人验收，验收合格后方可进行后续设备安装。加固及装修工程验收不合格的，不得进入下一阶段施工。

10.2货物验收

(1)出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指 定的安装地点。

(2)到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人的使用单位一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收，签署收货确认书。

(3)试运行：中标人对货物的整体性能和功能进行自检，完成各系统安装调试、历史数据迁移、用户培训、核心系统联调及第八个子项目所涉及的软件上线稳定，自检结果必须符合招标文件、投标文件及合同中的相关条款。自检合格后，向采购人提交《试运行启动申请》及自检报告，采购人审核通过后，试运行期自通知书签发之日起计算（不少于3个月，中断时间不计）。试运行期间，中标人应主动邀请采购人对设备进行测试、操作，向采购人提交自检记录和试运行记录。须满足：核心系统可用性≥99.9%、所有故障及隐患已修复且无重大故障、通过三级等保测评及商用密码应用安全性评估、各项技术指标符合招标文件及合同要求、提交完整的运行日志、测试报告、操作手册、竣工图纸等验收资料，方可申请初步验收）。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。

(4)最终验收：最终整体项目最终验收待所有子系统全部完成后另行组织。

采购人将按照招标文件、中标人投标文件、政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收表上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人无条件更换，并无条件重新检测调试直至验收合格交付使用。中标人负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装等文档汇集成册交付使用单位。

10.3中标人需配合采购人完成并通过系统测试、安全等级测评、密码测评、信创测评等工作，相关测评费用后续根据实际需求另行协商确定。中标人应免费提供测评所需的技术支持、配合人员、资料准备等工作。如因中标人原因（如不满足等保三级要求、密码产品不合规等）导致测评未通过，中标人应无条件整改直至通过，并承担因此产生的额外测评费用。

11、中标人违约责任

(1)因中标人原因造成合同无法按时签订的，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成损失(包括直接损失和间接损失，间接损失包括逾期利益损失)的，应赔偿给采购人造成的损失，且采购人可没收中标人投标保证金(如有)；

(2)中标人逾期履行服务的，中标人应按逾期交付总额每日0.5‰向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。中标人无正当理由逾期超过约定日期30个日历日内仍不能交付的，视为“中标人不按合同约定履约”；

(3)中标人所履行的服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒绝，中标人愿意整改但逾期履行的，按中标人逾期履行处理。中标人拒绝整改的，视为“中标人不按合同约定履约”；

(4)中标人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同。同时，中标人须按以下约定向采购人支付违约金：中标人应按合同总金额20%支付违约金，且并承担采购人为解决纠纷、实现债权及所有诉讼活动而支付的法院诉讼费、诉讼保全费、鉴定费、评估费、公证费用、律师费用、旅差费等费用；

(5)其他违约情形：中标人中途无故解约，采购人有权解除合同，并追究中标人违约责任；

(6)因中标人原因发生质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行；同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚；

(7)因中标人发生的安全事故，由中标人承担全部责任，与采购人无关。除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；采购人有权终止合同，中标人还应承担赔偿责任。若采购人在前述情形中承担了赔偿责任，中标人同意无条件赔偿采购人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

12、不可抗力

12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13、保密条款

13.1中标人及其人员对从履行本项目过程中获得的、且无法从公开渠道知悉的文件信息、技术资料、商业秘密、政府信息等涉密内容的，无论以何种形式或何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，均负有保密义务。除法律法规另有规定外，未经采购人书面同意，中标人不得将上述保密信息以任何形式披露、公开给任何第三方或用作工作之外的其他用途目的。否则，采购人有权单方解除本合同，并要求其承担由此导致的一切损失。

13.2若任何一方因本项目需要向对方披露资料或信息，并认为其属于保密信息需保密的，应事先明确作出书面声明。

13.3保密信息的获取方仅可将该信息用于本项目相关工作，且仅限参与本项目的技术人员使用，不得作其他用途。

13.4获取对方保密信息的一方，应当采取合理有效的保密措施保护该信息。除获得对方书面许可，或该信息已被对方公开声明不再属于商业秘密，或已通过合法途径在社会上公开外，上述保密条款为持续性条款，且无论本合同无效、解除或终止，均不影响该保密条款的有效性。

13.5中标人须承担保密义务和责任，并应与建设单位另行签署保密协议，作为本项目合同的附件，与本项目合同具有同等法律效力。

14、知识产权

14.1中标人提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；根据《福州市政府投资信息化项目管理办法》（榕政综〔2021〕366号）第二十二条第一项规定：项目产生的数据资产成果归采购人所有；其余项目成果（主要指知识产权、系统、源代码、技术资料和文档）归采购人所有。未经采购人书面许可，中标人不得将上述成果提供或许可给第三方使用，也不得用于本项目之外的其他用途。

14.2中标人提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。

14.3若中标人提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

15、解决争议的方法

中标人及采购人双方应当全面履行各自义务，协议执行过程中发生争议的，双方可协商解决，无法协商的，可提交采购人所在地仲裁委员会仲裁。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350703]FJXW[GK]2025007

项目名称：南平市建阳区总医院信息化机房建设项目

采购包：1(总医院信息化机房建设)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总医院信息化机房建设 | 12108116 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350703]FJXW[GK]2025007

项目名称：南平市建阳区总医院信息化机房建设项目

采购包：总医院信息化机房建设

投标人名称：

总医院信息化机房建设

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房建设及硬件设备 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 11825763 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 批 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 2 | 机房结构加固 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 282353 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。